## CSV
Address	Hex	Description	Min	Max	Default	Unit	Scale	Access	Type	EnumSource	Enum	Reserve	Category
0	0x0000	Ток фазы L1 (выбор типа измеряемого значения: основная гармоника или действующее значение)	0	65535		A		R	WORD
1	0x0001	Ток фазы L2				A		R	WORD
2	0x0002	Ток фазы L3				A		R	WORD
3	0x0003	Ток нулевой последовательности		0-3000 мА		мА		R	WORD
3	0x0003	Ток утечки на землю	0	100		%		R	WORD
4	0x0004	Линейное напряжение Uab (выбор типа измеряемого значения: основная гармоника или действующее значение)	0	1999,9		В	0,1	R	WORD
5	0x0005	Линейное напряжение Ubc				В		R	WORD
6	0x0006	Линейное напряжение Uca				В		R	WORD
7	0x0007	Полная мощность LOW (выбор типа измеряемого значения: основная гармоника или действующее значение)		32-битное целое число		ВА		R	WLOW
8	0x0008	Полная мощность HIGH				ВА		R	WHIGH
9	0x0009	Активная мощность				Вт		R	WLOW
10	0x000A	Активная мощность				Вт		R	WHIGH
11	0x000B	Реактивная мощность				Вар		R	WLOW
12	0x000C	Реактивная мощность				вар		R	WHIGH
13	0x000D	Коэффициент мощности	-1,000	1,000			0,001	R	WORD
14	0x000E	Дисбаланс тока	0	100		%		R	WORD
15	0x000F	Интегральная составляющая функции тепловой защиты	0	100		%		R	WORD
16	0x0010	Текущее измеренное сопротивление датчика температуры	0	65535		Ом		R	WORD
17	0x0011	Время наработки мотора от последнего включения	0	65535		ч		R	WORD
18	0x0012	Время простоя от последнего отключения	0	65535		ч		R	WORD
19	0x0013	Статус входных/выходных дискретных сигналов	0	65535				R/W	BOOL	бит 0: DI1 / бит 1: DI2 / бит 2: DI3 / бит 3: DI4 / бит 4: DI5 / бит 5: DI6 / бит 6: DI7 / бит 7: DI8 / бит 8: DI9 / бит 9: DI10 / бит 10: DO6 / бит 11: DO1 / бит 12: DO2 / бит 13: DO3 / бит 14: DO4 / бит 15: DO5	{"description":"Статус входных-выходных дискретных сигналов","register":"19","set":[{"id":"0","description":"DI1"},{"id":"1","description":"DI2"},{"id":"2","description":"DI3"},{"id":"3","description":"DI4"},{"id":"4","description":"DI5"},{"id":"5","description":"DI6"},{"id":"6","description":"DI7"},{"id":"7","description":"DI8"},{"id":"8","description":"DI9"},{"id":"9","description":"DI10"},{"id":"10","description":"DO6"},{"id":"11","description":"DO1"},{"id":"12","description":"DO2"},{"id":"13","description":"DO3"},{"id":"14","description":"DO4"},{"id":"15","description":"DO5"}]}
20	0x0014	Индикация отключения 1	0	65535				R	BOOL	бит 0: тепловая защита / бит 1: замыкание на землю / бит 2: низкая нагрузка / бит 3: ошибка фазы / бит 4: низкое напряжение / бит 5: повышенное напряжение / бит 6: блокировка ротора при пуске / бит 7: блокировка ротора в работе / бит 8: дисбаланс токов / бит 9: термисторная защита / бит 10: внешняя ошибка / бит 11: превышение времени пуска / бит 12: высокая мощность / бит 13: низкая мощность / бит 14: последовательность фаз / бит 15: короткое замыкание	{"description":"Индикация предупреждения FW1","register":"20","set":[{"id":"0","description":"Тепловая защита"},{"id":"1","description":"Замыкание на землю"},{"id":"2","description":"Низкая нагрузка"},{"id":"3","description":"Ошибка фазы"},{"id":"4","description":"Низкое напряжение"},{"id":"5","description":"Повышенное напряжение"},{"id":"6","description":"Блокировка ротора при пуске"},{"id":"7","description":"Блокировка ротора в работе"},{"id":"8","description":"Дисбаланс токов"},{"id":"9","description":"Термисторная защита"},{"id":"10","description":"Внешняя ошибка"},{"id":"11","description":"Превышение времени пуска"},{"id":"12","description":"Высокая мощность"},{"id":"13","description":"Низкая мощность"},{"id":"14","description":"Последовательность фаз"},{"id":"15","description":"Короткое замыкание"}]}
21	0x0015	Индикация отключения 2	0	65535				R	BOOL	бит 0: защита от перегрузки / бит 1: дисбаланс напряжения / бит 2: превышение отключающей способности / бит 3: контроль сопротивления изоляции / бит 4: защита от частых пусков / бит 7: высокий ток утечки	{"description":"Индикация отключения FW2","register":"21","set":[{"id":"0","description":"Защита от перегрузки"},{"id":"1","description":"Дисбаланс напряжения"},{"id":"2","description":"Превышение отключающей способности"},{"id":"3","description":"Контроль сопротивления изоляции"},{"id":"4","description":"Защита от частых пусков"},{"id":"5","description":"..."},{"id":"6","description":"..."},{"id":"7","description":"Высокий ток утечки"}]}
22	0x0016	Индикация предупреждения 1	0	65535				R	BOOL	бит 0: тепловая защита / бит 1: замыкание на землю / бит 2: низкая нагрузка / бит 3: ошибка фазы / бит 4: низкое напряжение / бит 5: повышенное напряжение / бит 6: блокировка ротора при пуске / бит 7: блокировка ротора в работе / бит 8: дисбаланс токов / бит 9: термисторная защита / бит 10: внешняя ошибка / бит 11: превышение времени пуска / бит 12: высокая мощность / бит 13: низкая мощность / бит 14: последовательность фаз / бит 15: короткое замыкание	{"description":"Индикация предупреждения AW1","register":"22","set":[{"id":"0","description":"Тепловая защита"},{"id":"1","description":"Замыкание на землю"},{"id":"2","description":"Низкая нагрузка"},{"id":"3","description":"Ошибка фазы"},{"id":"4","description":"Низкое напряжение"},{"id":"5","description":"Повышенное напряжение"},{"id":"6","description":"Блокировка ротора при пуске"},{"id":"7","description":"Блокировка ротора в работе"},{"id":"8","description":"Дисбаланс токов"},{"id":"9","description":"Термисторная защита"},{"id":"10","description":"Внешняя ошибка"},{"id":"11","description":"Превышение времени пуска"},{"id":"12","description":"Высокая мощность"},{"id":"13","description":"Низкая мощность"},{"id":"14","description":"Последовательность фаз"},{"id":"15","description":"Короткое замыкание"}]}
23	0x0017	Индикация предупреждения 2						R	BOOL	бит 0: защита от перегрузки / бит 1: дисбаланс напряжения / бит 2: превышение отключающей способности / бит 3: контроль сопротивления изоляции / бит 4: защита от частых пусков / бит 7: высокий ток утечки	{"description":"Индикация предупреждения AW2","register":"23","set":[{"id":"0","description":"Защита от перегрузки"},{"id":"1","description":"Дисбаланс напряжения"},{"id":"2","description":"Превышение отключающей способности"},{"id":"3","description":"Контроль сопротивления изоляции"},{"id":"4","description":"Защита от частых пусков"},{"id":"5","description":"..."},{"id":"6","description":"..."},{"id":"7","description":"Высокий ток утечки"}]}
24	0x0018	Номинальный ток / Коэффициент масштабирования тока					hbg	R	BYTES	ENUM: / 0: 1.6 А / 1: 6.3 А / 2: 25 А / 3: 100 А / 4: 250 А / 5: 800 А / 6: 1 А / 7: 5 А / ENUM: / 1, 10, 100	{"description":"","register":"24","set":[{"id":"0","description":"Номинальный ток","type":"enum","value":[{"id":"0","description":"1.6 А"},{"id":"1","description":"6.3 А"},{"id":"2","description":"25 А"},{"id":"3","description":"100 А"},{"id":"4","description":"250 А"},{"id":"5","description":"800 А"},{"id":"6","description":"1 А"},{"id":"7","description":"5 А"}]},{"id":"0","description":"Коэффициент масштабирования тока","type":"enum","value":[{"id":"0","description":"1"},{"id":"1","description":"10"},{"id":"2","description":"100"}]}]}
25	0x0019	Перегрузка по фазе A	0	999		%	1	R	WORD
26	0x001A	Перегрузка по фазе B	0	999		%	1	R	WORD
27	0x001B	Перегрузка по фазе C	0	999		%	1	R	WORD
28	0x001C	Перегрузка общая	0	999		%	1	R	WORD
29	0x001D	Частота питающей сети	15	75		Гц	0,01	R	WORD
30	0x001E	Оставшееся время охлаждения при тепловой перегрузке двигателя / Статусное слово	0	65535				R	BYTES	BYTE / Оставшееся время охлаждения при тепловой перегрузке двигателя / BOOL / Статусное слово / бит 0: готов / бит 1: остановлен / бит 2: запуск / бит 3: работа / бит 4: предупреждение / бит 5: неисправность	{"description":"","register":"30","set":[{"id":"0","description":"Оставшееся время охлаждения при тепловой перегрузке двигателя","type":"byte","value":"0"},{"id":"0","description":"Статусное слово","type":"bool","value":[{"id":"0","description":"Готов"},{"id":"1","description":"Остановлен"},{"id":"2","description":"Запуск"},{"id":"3","description":"Работа"},{"id":"4","description":"Предупреждение"},{"id":"5","description":"Неисправность"}]}]}
31	0x001F							R	WORD
32	0x0020							R	WORD			TRUE
33	0x0021							R	WORD			TRUE
34	0x0022							R	WORD			TRUE
35	0x0023							R	WORD			TRUE
36	0x0024							R	WORD			TRUE
37	0x0025							R	WORD			TRUE
38	0x0026							R	WORD			TRUE
39	0x0027							R	WORD			TRUE
40	0x0028							R	WORD			TRUE
41	0x0029	Слово управления	1	3				R/W	ENUM	1: стоп / 2: пуск 1 / 3: пуск 2	{"description":"Слово управления","register":"41","set":[{"id":"1","constant":"Стоп"},{"id":"2","constant":"Пуск 1"},{"id":"3","constant":"Пуск 2"}]}
42	0x002A							R	WORD			TRUE
43	0x002B	Сброс на заводские настройки	0	65535				R/W	WORD
44	0x002C	Полное время наработки	0	65535				R/W	WORD
45	0x002D	Полное время простоя	0	65535				R/W	WORD
46	0x002E	Полное количество пусков	0	65535				R/W	WORD
47	0x002F	Полное количество отключений	0	65535				R/W	WORD
48	0x0030	Год	2020	2099				R/W	WORD
49	0x0031	Месяц	0	12				R/W	WORD
50	0x0032	День	1	31				R/W	WORD
51	0x0033	Часы	0	23				R/W	WORD
52	0x0034	Минуты	0	59				R/W	WORD
53	0x0035	Секунды	0	59				R/W	WORD
54	0x0036							R	WORD			TRUE
55	0x0037	Настройка списка отображения параметров на экранах дисплея						R	ENUM		{"description":"Настройка списка отображения параметров на экранах дисплея","register":"55","set":[{"id":"0","constant":"Ia, ток фазы A"},{"id":"1","constant":"Ib, ток фазы B"},{"id":"2","constant":"Ic, ток фазы C"},{"id":"3","constant":"Iav, средний ток фазы"},{"id":"4","constant":"Uab, линейное напряжение между фазами AB"},{"id":"5","constant":"Ubc, линейное напряжение между фазами BC"},{"id":"6","constant":"Uca, линейное напряжение между фазами CA"},{"id":"7","constant":"Uav, среднее линейное напряжение"},{"id":"8","constant":"PTC, температура двигателя"},{"id":"9","constant":"Интегральная составляющая тепловой защиты"},{"id":"10","constant":"P, мощность"},{"id":"11","constant":"F, частота питающей сети"}]}
56	0x0038
57	0x0039
58	0x003A
59	0x003B
60	0x003C
61	0x003D
62	0x003E
63	0x003F
64	0x0040
65	0x0041
66	0x0042
67	0x0043
68	0x0044
69	0x0045
70	0x0046
71	0x0047
72	0x0048
73	0x0049
74	0x004A
75	0x004B
76	0x004C
77	0x004D
78	0x004E
79	0x004F
80	0x0050
81	0x0051
82	0x0052
83	0x0053
84	0x0054
85	0x0055
86	0x0056
87	0x0057
88	0x0058
89	0x0059
90	0x005A
91	0x005B
92	0x005C
93	0x005D
94	0x005E
95	0x005F	Трансформатор тока нулевой последовательности	0	1	0			R/W	ENUM		{"description":"Трансформатор тока нулевой последовательности","register":"95","set":[{"id":"0","constant":"Не подключён"},{"id":"1","constant":"Подключен"}]}
96	0x0060	Измеряемое значение	0	1	0			R/W	ENUM		{"description":"Измеряемое значение","register":"96","set":[{"id":"0","constant":"RMS действующее значение, среднеквадратичное"},{"id":"1","constant":"Основная гармоника"}]}
97	0x0061	Тип двигателя	0	1	0			R/W	ENUM	0: обычный двигатель / 1: двигатель взрывозащищённого исполнения	{"description":"Тип двигателя","register":"97","set":[{"id":"0","constant":"Общепромышленный"},{"id":"1","constant":"Взрывозащищёное исполнение"}]}
98	0x0062	Коэффициент трансформации тока	1	5	5			R/W	ENUM	1A: 1-5000 / 5A: 1-1000	{"description":"Коэффициент трансформации тока","register":"98","set":[{"id":"1A","constant":"1-5000"},{"id":"5A","constant":"1-1000"}]}
99	0x0063	Номинальная частота	45	70	50	Гц		R/W	WORD
100	0x0064	Номинальный ток двигателя						R/W	ENUM	1А: 0.1-5000А / 5А: 0.5-5000А / 1.6А: 0.4-1.6А / 6.3А: 1.6-6.3А / 25А: 6.3-25А / 100А: 25-100А / 250А: 63-250А / 800А: 250-800А	{"description":"Номинальный ток двигателя","register":"100","set":[{"id":"1А","constant":"0.1-5000А"},{"id":"5А","constant":"0.5-5000А"},{"id":"1.6А","constant":"0.4-1.6А"},{"id":"6.3А","constant":"1.6-6.3А"},{"id":"25А","constant":"6.3-25А"},{"id":"100А","constant":"25-100А"},{"id":"250А","constant":"63-250А"},{"id":"800А","constant":"250-800А"}]}
101	0x0065	Номинальное напряжение двигателя	57	1200		В		R/W	WORD
102	0x0066	Номинальная мощность двигателя LOW				Вт		R/W	WLOW
103	0x0067	Номинальная мощность двигателя HIGH				Вт		R/W	WHIGH
104	0x0068	Длительность пуска	0,1	600,0		с	0,1	R/W	WORD
105	0x0069	Тип подключения	0	2				R	ENUM	0: однофазное подключение / 1: трёхфазное подключение, четырёхпроводное / 2: трёхфазное подключение, трёхпроводное	{"description":"Тип подключения","register":"105","set":[{"id":"0","constant":"Однофазное подключение"},{"id":"1","constant":"Трёхфазное подключение, четырёхпроводное"},{"id":"2","constant":"Трёхфазное подключение, трёхпроводное"}]}
106	0x006A							R	WORD			TRUE
1999	0x07CF							R	WORD			TRUE

## All
Address	Hex	Description	Min	Max	Default	Unit	Scale	Access	Type	Reserve	Category
0	0x0000	Ток фазы L1 (выбор типа измеряемого значения: основная гармоника или действующее значение)	0	65535		A		R	WORD
1	0x0001	Ток фазы L2				A		R	WORD
2	0x0002	Ток фазы L3				A		R	WORD
3	0x0003	Ток нулевой последовательности		0-3000 мА		мА		R	WORD
3	0x0003	Ток утечки на землю	0	100		%		R	WORD
4	0x0004	Линейное напряжение Uab (выбор типа измеряемого значения: основная гармоника или действующее значение)	0	1999,9		В	0,1	R	WORD
5	0x0005	Линейное напряжение Ubc				В		R	WORD
6	0x0006	Линейное напряжение Uca				В		R	WORD
7	0x0007	Полная мощность LOW (выбор типа измеряемого значения: основная гармоника или действующее значение)		32-битное целое число		ВА		R	DWORD
8	0x0008	Полная мощность HIGH				ВА		R	DWORD
9	0x0009	Активная мощность				Вт		R	DWORD
10	0x000A	Активная мощность				Вт		R	DWORD
11	0x000B	Реактивная мощность				Вар		R	DWORD
12	0x000C	Реактивная мощность				вар		R	DWORD
13	0x000D	Коэффициент мощности	-1,000	1,000			0,001	R	WORD
14	0x000E	Дисбаланс тока	0	100		%		R	WORD
15	0x000F	Интегральная составляющая функции тепловой защиты	0	100		%		R	WORD
16	0x0010	Текущее измеренное сопротивление датчика температуры	0	65535		Ом		R	WORD
17	0x0011	Время наработки мотора от последнего включения	0	65535		ч		R	WORD
18	0x0012	Время простоя от последнего отключения	0	65535		ч		R	WORD
19	0x0013	Статус входных/выходных дискретных сигналов / биты 0-9 соответствуют DI1-10, / бит 10 соответствует DO6, / биты 11-15 соответствуют DO1-5	0	65535				R/W	WORD
20	0x0014	Индикация отключения 1 / бит 0: тепловая защита / бит 1: замыкание на землю / бит 2: низкая нагрузка / бит 3: ошибка фазы / бит 4: низкое напряжение / бит 5: повышенное напряжение / бит 6: блокировка ротора при пуске / бит 7: блокировка ротора в работе / бит 8: дисбаланс токов / бит 9: термисторная защита / бит 10: внешняя ошибка / бит 11: превышение времени пуска / бит 12: высокая мощность / бит 13: низкая мощность / бит 14: последовательность фаз / бит 15: короткое замыкание / (0 – нет неисправности, 1 – неисправность)	0	65535				R	WORD
21	0x0015	Индикация отключения 2 / бит 0: защита от перегрузки / бит 1: дисбаланс напряжения / бит 2: превышение отключающей способности / бит 3: контроль сопротивления изоляции / бит 4: защита от частых пусков / бит 7: высокий ток утечки / (0 – нет неисправности, 1 – неисправность)	0	65535				R	WORD
22	0x0016	Индикация предупреждения 1 / бит 0: тепловая защита / бит 1: замыкание на землю / бит 2: низкая нагрузка / бит 3: ошибка фазы / бит 4: низкое напряжение / бит 5: повышенное напряжение / бит 6: блокировка ротора при пуске / бит 7: блокировка ротора в работе / бит 8: дисбаланс токов / бит 9: термисторная защита / бит 10: внешняя ошибка / бит 11: превышение времени пуска / бит 12: высокая мощность / бит 13: низкая мощность / бит 14: последовательность фаз / бит 15: короткое замыкание / (0 – нет предупреждения, 1 – предупреждение)	0	65535				R	WORD
23	0x0017	Индикация предупреждения 2бит 0: защита от перегрузки / бит 1: дисбаланс напряжения / бит 2: превышение отключающей способности / бит 3: контроль сопротивления изоляции / бит 4: защита от частых пусков / бит 7: высокий ток утечки / (0 – нет предупреждения, 1 – предупреждение)						R	WORD
24	0x0018	Байт 0: / Номинальный ток / 0: 1.6 А / 1: 6.3 А / 2: 25 А / 3: 100 А / 4: 250 А / 5: 800 А / 6: 1 А / 7: 5 А / Байт 1: / Коэффициент масштабирования тока / 1, 10, 100						R	WORD
25	0x0019	Перегрузка по фазе A	0	999		%	1	R	WORD
26	0x001A	Перегрузка по фазе B	0	999		%	1	R	WORD
27	0x001B	Перегрузка по фазе C	0	999		%	1	R	WORD
28	0x001C	Перегрузка общая	0	999		%	1	R	WORD
29	0x001D	Частота питающей сети	15	75		Гц	0,01	R	WORD
30	0x001E	Статусное слово / Байт 0: / Оставшееся время охлаждения при тепловой перегрузке двигателя / Байт 1: / бит 0: готов / бит 1: остановлен / бит 2: запуск / бит 3: работа / бит 4: предупреждение / бит 5: неисправность	0	65535				R	WORD
31	0x001F							R	WORD
32	0x0020							R	WORD	TRUE
33	0x0021							R	WORD	TRUE
34	0x0022							R	WORD	TRUE
35	0x0023							R	WORD	TRUE
36	0x0024							R	WORD	TRUE
37	0x0025							R	WORD	TRUE
38	0x0026							R	WORD	TRUE
39	0x0027							R	WORD	TRUE
40	0x0028							R	WORD	TRUE
41	0x0029	Слово управления: / 1: стоп / 2: пуск 1 / 3: пуск 2	1	3				R/W	WORD
42	0x002A							R	WORD	TRUE
43	0x002B	Сброс на заводские настройки	0	65535				R/W	WORD
44	0x002C	Полное время наработки	0	65535				R/W	WORD
45	0x002D	Полное время простоя	0	65535				R/W	WORD
46	0x002E	Полное количество пусков	0	65535				R/W	WORD
47	0x002F	Полное количество отключений	0	65535				R/W	WORD
48	0x0030	Год	2020	2099				R/W	WORD
49	0x0031	Месяц	0	12				R/W	WORD
50	0x0032	День	1	31				R/W	WORD
51	0x0033	Часы	0	23				R/W	WORD
52	0x0034	Минуты	0	59				R/W	WORD
53	0x0035	Секунды	0	59				R/W	WORD
54	0x0036							R	WORD	TRUE
55	0x0037	Настройка списка отображения параметров на экранах дисплея / 0: Ia, ток фазы A / 1: Ib, ток фазы B / 2: Ic, ток фазы C / 3: Iav, средний ток фазы / 4: Uab, линейное напряжение между фазами AB / 5: Ubc, линейное напряжение между фазами BC / 6: Uca, линейное напряжение между фазами CA / 7: Uav, среднее линейное напряжение / 8: PTC, температура двигателя / 9: интегральная составляющая тепловой защиты / 10: P, мощность / 11: F, частота питающей сети						R	WORD
56	0x0038
57	0x0039
58	0x003A
59	0x003B
60	0x003C
61	0x003D
62	0x003E
63	0x003F
64	0x0040
65	0x0041
66	0x0042
67	0x0043
68	0x0044
69	0x0045
70	0x0046
71	0x0047
72	0x0048
73	0x0049
74	0x004A
75	0x004B
76	0x004C
77	0x004D
78	0x004E
79	0x004F
80	0x0050
81	0x0051
82	0x0052
83	0x0053
84	0x0054
85	0x0055
86	0x0056
87	0x0057
88	0x0058
89	0x0059
90	0x005A
91	0x005B
92	0x005C
93	0x005D
94	0x005E
95	0x005F	Трансформатор тока нулевой последовательности / 0: не подключён / 1: подключён	0	1	0			R/W	WORD
96	0x0060	Выбор типа измеряемого значения / 0: RMS (действующее значение, среднеквадратичное) / 1: основная гармоника	0	1	0			R/W	WORD
97	0x0061	Тип двигателя / 0: обычный двигатель / 1: двигатель взрывозащищённого исполнения	0	1	0			R/W	WORD
98	0x0062	Коэффициент трансформации тока / 1A: 1-5000 / 5A: 1-1000	1	5	5			R/W	WORD
99	0x0063	Номинальная частота	45	70	50	Гц		R/W	WORD
100	0x0064	Номинальный ток двигателя / 1А: 0.1-5000 А / 5А: 0.5-5000 А / 1.6А: 0.4-1.6 А / 6.3А: 1.6-6.3 А / 25А: 6.3-25 А / 100А: 25-100 А / 250А: 63-250 А / 800А: 250-800 А						R/W	WORD
101	0x0065	Номинальное напряжение двигателя	57	1200		В		R/W	WORD
102	0x0066	Номинальная мощность двигателя LOW				Вт		R/W	DWORD
103	0x0067	Номинальная мощность двигателя HIGH						R/W	DWORD
104	0x0068	Длительность пуска	0,1	600,0		с	0,1	R/W	WORD
105	0x0069	Тип подключения / 0: однофазное подключение / 1: трёхфазное подключение, четырёхпроводное / 2: трёхфазное подключение, трёхпроводное	0	2				R	WORD
106	0x006A							R	WORD	TRUE
1999	0x07CF							R	WORD	TRUE
2000	0x07D0	Действующий ток по фазе A	0	1200		%		R	WORD
2001	0x07D1	Действующий ток по фазе B	0	1200		%		R	WORD
2002	0x07D2	Действующий ток по фазе C	0	1200		%		R	WORD
2003	0x07D3	Действующий ток, среднее по фазам значение						R	WORD
2004	0x07D4	Максимальный действующий ток						R	WORD
2005	0x07D5	Ток основной гармоники фазы A			`			R	WORD
2006	0x07D6	Ток основной гармоники фазы B						R	WORD
2007	0x07D7	Ток основной гармоники фазы C						R	WORD
2008	0x07D8	Ток основной гармоники, среднее по фазам значение						R	WORD
2009	0x07D9	Максимальный ток основной гармоники						R	WORD
2010	0x07DA	Ток утечки на землю						R	WORD
2011	0x07DB	Ток положительной последовательности						R	WORD
2012	0x07DC	Ток отрицательной последовательности						R	WORD
2013	0x07DD	Ток основной гармоники фазы A	0-65535					R	WORD
2014	0x07DE	Ток основной гармоники фазы B	(с учётом масштабного коэффициента)					R	WORD
2015	0x07DF	Ток основной гармоники фазы C						R	WORD
2016	0x07E0	Напряжение основной гармоники фазами A-B	0-1999.9 В					R	WORD
2017	0x07E1	Напряжение основной гармоники фазами B-C	0-1999.9 В					R	WORD
2018	0x07E2	Напряжение основной гармоники фазами C-A	0-1999.9 В					R	WORD
2019	0x07E3	Ток утечки	30-3000 мА					R	WORD
2020	0x07E4	Действующий ток по фазе A	0-65535					R	WORD
2021	0x07E5	Действующий ток по фазе B	(с учётом масштабного коэффициента)					R	WORD
2022	0x07E6	Действующий ток по фазе C						R	WORD
2023	0x07E7	Действующее линейное напряжение между фазами A-B	0-1999.9 В					R	WORD
2024	0x07E8	Действующее линейное напряжение между фазами B-C	0-1999.9 В					R	WORD
2025	0x07E9	Действующее линейное напряжение между фазами C-A	0-1999.9 В					R	WORD
2026	0x07EA	Частота питающей сети	15.00-75.00 Гц					R	WORD
2027	0x07EB	Дисбаланс тока	0-100%					R	WORD
2028	0x07EC	Интегральная составляющая функции тепловой защиты	0-100 %					R	WORD
2029	0x07ED	Текущее измеренное сопротивление датчика температуры	0-65535 Ом					R	WORD
2030	0x07EE	Напряжение нулевой последовательности	0-999 %					R	WORD
2031	0x07EF	Напряжение положительной последовательности	0-999 %					R	WORD
2032	0x07F0	Напряжение отрицательной последовательности	0-999 %					R	WORD
2033	0x07F1	Дисбаланс напряжения	0-999 %					R	WORD
2034	0x07F2	Межфазный угол A-B	0-359.9 °					R	WORD
2035	0x07F3	Межфазный угол B-C	0-359.9 °					R	WORD
2036	0x07F4	Межфазный угол C-A	0-359.9 °					R	WORD
2037-2040	0x07F5-0x07F8	- зарезервировано -						R	WORD
2041	0x07F9	Внутренняя температура блока	-40.0-85.0, ед. измерения: 0.1 °С					R	WORD
2042	0x07FA	Контроль сопротивления изоляции	0: норма					R	WORD
			1: ошибка
2043	0x07FB	- зарезервировано -						R	WORD
2044	0x07FC	Активная мощность (основная гармоника)	Вт					R	DINT
2045	0x07FD
2046	0x07FE	Реактивная мощность (основная гармоника)	вар					R	DINT
2047	0x07FF
2048	0x0800	Полная мощность (основная гармоника)	ВА					R	DINT
2049	0x0801
2050	0x0802	Активная энергия (основная волна)	Вт*ч					R	DINT
2051	0x0803
2052	0x0804	Реактивная энергия (основная волна)	вар*ч					R	DINT
2053	0x0805
2054	0x0806	Активная мощность по фазе A (основная гармоника)	Вт					R	DINT
2055	0x0807
2056	0x0808	Активная мощность по фазе B (основная гармоника)	Вт					R	DINT
2057	0x0809
2058	0x080A	Активная мощность по фазе C (основная гармоника)	Вт					R	DINT
2059	0x080B
2060	0x080C	Реактивная мощность по фазе A (основная гармоника)	Вар					R	DINT
2061	0x080D
2062	0x080E	Реактивная мощность по фазе B (основная гармоника)	Вар					R	DINT
2063	0x080F
2064	0x0810	Реактивная мощность по фазе C (основная гармоника)	Вар					R	DINT
2065	0x0811
2066	0x0812	Полная мощность по фазе A (основная гармоника)	ВА					R	DINT
2067	0x0813
2068	0x0814	Полная мощность по фазе B (основная гармоника)	ВА					R	DINT
2069	0x0815
2070	0x0816	Полная мощность по фазе C (основная гармоника)	ВА					R	DINT
2071	0x0817
2072	0x0818	Активная мощность	Вт					R	DINT
2073	0x0819
2074	0x081A	Реактивная мощность	Вар					R	DINT
2075	0x081B
2076	0x081C	Полная мощность	ВА					R	DINT
2077	0x081D
2078	0x081E	Активная энергия	Вт*ч					R	DINT
2079	0x081F
2080	0x0820	Реактивная энергия	вар*ч					R	DINT
2081	0x0821
2082	0x0822	Активная мощность по фазе A	Вт					R	DINT
2083	0x0823
2084	0x0824	Активная мощность по фазе B	Вт					R	DINT
2085	0x0825
2086	0x0826	Активная мощность по фазе C	Вт					R	DINT
2087	0x0827
2088	0x0828	Реактивная мощность по фазе A	вар					R	DINT
2089	0x0829
2090	0x082A	Реактивная мощность по фазе B	вар					R	DINT
2091	0x082B
2092	0x082C	Реактивная мощность по фазе C	вар					R	DINT
2093	0x082D
2094	0x082E	Полная мощность по фазе A	ВА					R	DINT
2095	0x082F
2096	0x0830	Полная мощность по фазе B	ВА					R	DINT
2097	0x0831
2098	0x0832	Полная мощность по фазе C	ВА					R	DINT
2099	0x0833
2100	0x0834	Коэффициент мощности Cos φ (основная гармоника)	-1.000-1.000, единицы: 0.001					R	WORD
2101	0x0835	Коэффициент мощности по фазе A (основная гармоника)	-1.000-1.000, единицы: 0.001					R	WORD
2102	0x0836	Коэффициент мощности по фазе B (основная гармоника)	-1.000-1.000, единицы: 0.001					R	WORD
2103	0x0837	Коэффициент мощности по фазе C (основная гармоника)	-1.000-1.000, единицы: 0.001					R	WORD
2104	0x0838	Коэффициент мощности	-1.000-1.000, единицы: 0.001					R	WORD
2105	0x0839	Коэффициент мощности по фазе A	-1.000-1.000, единицы: 0.001					R	WORD
2106	0x083A	Коэффициент мощности по фазе B	-1.000-1.000, единицы: 0.001					R	WORD
2107	0x083B	Коэффициент мощности по фазе C	-1.000-1.000, единицы: 0.001					R	WORD
2108	0x083C	Год	0-99					R/W	BYTE
		Месяц	0-12						BYTE
2109	0x083D	День	0-31					R/W	BYTE
		Часы	0-59						BYTE
2110	0x083E	Минуты	0-59					R/W	BYTE
		Секунды	0-59						BYTE
2111	0x083F	Активная энергия (основная гармоника)	0-65535					R	WORD
2112	0x0840	Реактивная энергия (основная гармоника)	0-65535					R	WORD
2113	0x0841	Активная энергия	0-65535					R	WORD
2114	0x0842	Реактивная энергия	0-65535					R	WORD
2115-2125	0x0843-0x084D	- зарезервировано -						R	WORD
2126	0x084E	Аналоговый выход 1	4.00-23.20 мА					R	WORD
2127	0x084F	Аналоговый выход 2	4.00-23.20 мА					R	WORD
2128-2299	0x0850-0x08FB	- зарезервировано -						R	WORD
6000	0x1770	Коэффициент нелинейных искажений по напряжению фазы A	0-100 %					R	WORD
6001	0x1771	Коэффициент нелинейных искажений по напряжению фазы B	0-100 %					R	WORD
6002	0x1772	Коэффициент нелинейных искажений по напряжению фазы C	0-100 %					R	WORD
6003	0x1773	Коэффициент нелинейных искажений по току фазы A	0-100 %					R	WORD
6004	0x1774	Коэффициент нелинейных искажений по току фазы B	0-100 %					R	WORD
6005	0x1775	Коэффициент нелинейных искажений по току фазы C	0-100 %					R	WORD
6006-6067	0x1776-0x17B3	Содержание гармоник (2-63) по напряжению фазы A	0-100 %					R	WORD
6068-6129	0x17B4-0x17F1	Содержание гармоник (2-63) по напряжению фазы B	0-100 %					R	WORD
6130-6191	0x17F2-0x182F	Содержание гармоник (2-63) по напряжению фазы C	0-100 %					R	WORD
6192-6253	0x1830-0x186D	Содержание гармоник (2-63) по току фазы A	0-100 %					R	WORD
6254-6315	0x186E-0x18AB	Содержание гармоник (2-63) по току фазы B	0-100 %					R	WORD
6316-6377	0x18AC-0x18E9	Содержание гармоник (2-63) по току фазы C	0-100 %					R	WORD
2300	0x08FC	Длительность работы с момента старта		0-65535 ч				R	WORD
2301	0x08FD	Длительность простоя с момента останова		0-65535 ч				R	WORD
2302	0x08FE	Полная длительность работы		0-65535 ч				R	WORD
2303	0x08FF	Полная длительность простоя		0-65535 ч				R	WORD
2304	0x0900	Количество пусков		0-65535				R	WORD
2305	0x0901	Количество аварийных отключений		0-65535				R	WORD
2036	0x0902	Состояние дискретных входов		биты 0-9 соответствуют DI1-10				R	WORD
2307	0x0903	Состояние дискретных выходов		биты 0-5 соответствуют DO1-6				R/W	WORD
2308	0x0904	Режим работы дискретных выходов		биты 0-5 соответствуют режиму работы выходов DO 1-6:				R	WORD
		Тип входных дискретных сигналов		0: NO
				1: NC
				биты 12-13 соответствуют типу входного сигнала:
				00: 220 В переменного тока
				01: 220 В постоянного тока
				10: 110 В постоянного тока
				11: 24 В постоянного тока
2309	0x0905	Статус двигателя		бит 0: готов				R	WORD
				бит 1: остановлен
				бит 2: запуск
				бит 3: работа
				бит 4: предупреждение
				бит 5: неисправность
				бит 7: высокая скорость (для двухскоростного режима)
2310	0x0906	Индикация отключения 1		бит 0: тепловая защита				R	WORD
				бит 1: замыкание на землю
				бит 2: низкая нагрузка
				бит 3: ошибка фазы
				бит 4: низкое напряжение
				бит 5: повышенное напряжение
				бит 6: блокировка ротора при пуске
				бит 7: блокировка ротора в работе
				бит 8: дисбаланс токов
				бит 9: термисторная защита
				бит 10: внешняя ошибка
				бит 11: превышение времени пуска
				бит 12: высокая мощность
				бит 13: низкая мощность
				бит 14: последовательность фаз
				бит 15: короткое замыкание
				(0 – нет неисправности, 1 – неисправность)
2311	0x0907	Индикация отключения 2		бит 0: защита от перегрузки				R	WORD
				бит 1: дисбаланс напряжения
				бит 2: превышение отключающей способности
				бит 3: контроль сопротивления изоляции
				бит 4: защита от частых пусков
				бит 7: высокий ток утечки
				(0 – нет неисправности, 1 – неисправность)
2312	0x0908	Индикация предупреждения 1		бит 0: тепловая защита				R	WORD
				бит 1: замыкание на землю
				бит 2: низкая нагрузка
				бит 3: ошибка фазы
				бит 4: низкое напряжение
				бит 5: повышенное напряжение
				бит 6: блокировка ротора при пуске
				бит 7: блокировка ротора в работе
				бит 8: дисбаланс токов
				бит 9: термисторная защита
				бит 10: внешняя ошибка
				бит 11: превышение времени пуска
				бит 12: высокая мощность
				бит 13: низкая мощность
				бит 14: последовательность фаз
				бит 15: короткое замыкание
				(0 – нет предупреждения, 1 – предупреждение)
2313	0x0909	Индикация предупреждения 2		бит 0: защита от перегрузки				R	WORD
				бит 1: дисбаланс напряжения
				бит 2: превышение отключающей способности
				бит 3: контроль сопротивления изоляции
				бит 4: защита от частых пусков
				бит 7: высокий ток утечки
				(0 – нет предупреждения, 1 – предупреждение)
2314	0x090A	Оставшееся время охлаждения при тепловой перегрузке двигателя		0-30 мин				R	WORD
2315	0x090B	Максимальный пусковой ток при последнем старте		0-65535				R	WORD
2036	0x090C	Максимальный пусковой ток за все время		0-65535				R	WORD
2317	0x090D	Максимальный ток с момента старта		0-65535				R	WORD
2318	0x090E	Максимальный ток за все время		0-65535				R	WORD
2319	0x090F	Адрес последней записи о неисправности		4000, 4050, 4100, 4150, 4200, 4250, 4300, 4350				R	WORD
2320	0x0910	Адрес последней записи о смене состояния дискретных входов		3000, 3008, 3016, 3024, 3032, 3040, 3048, 3056				R	WORD
2321	0x0911	Адрес последней записи о пуске		3200, 3208, 3216, 3224, 3232, 3240, 3248, 3256				R	WORD
2322	0x0912	Адрес последней записи об останове		3400, 3408, 3416, 3424, 3432, 3440, 3448, 3456				R	WORD
2323	0x0913	Адрес последней записи о перезапуске		3600, 3608, 3616, 3624, 3632, 3640, 3648, 3656				R	WORD
2324	0x0914	Адрес следующей записи о неисправности		0-49				R	WORD
2325	0x0915	Адрес последней записи о настройке параметров		3800, 3806, 3812, 3818, 3824, 3830, 3836, 3842				R	WORD
2036	0x0916	Время начала записи	год	0-99				R	BYTE
			месяц	0-12					BYTE
2327	0x0917		день	0-31				R	BYTE
			часы	0-59					BYTE
2328	0x0918		минуты	0-59				R	BYTE
			секунды	0-59					BYTE
2329	0x0919	Текущая минута записи		0-300				R	WORD
2330	0x091A	Время до начала записи		10-300				R	WORD
2331	0x091B	Адрес последней записи о включении питания		3920, 3924, 3928, 3932, 3936, 3940, 3944, 3948				R	WORD
2332	0x091C	Адрес последней записи об отключении питания		3952, 3956, 3960, 3964, 3968, 3972, 3976, 3980				R	WORD
2333	0x091D	Количество зарегистрированных включений питания		0-60000				R	WORD
2334	0x091E	Количество зарегистрированных отключений питания		0-60000				R	WORD
2335	0x091F	Режим управления		0: panel (панель управления)				R	WORD
				1: native (местный)
				2: comm (управление по сети)
				3: remote (дистанционный)
				4: stop (блокировка)
				5: all (без ограничения)
2036-	0x0920-0x0924	- зарезервировано -						R	WORD
2340
2341	0x0925	Очистка счётчиков энергии	0xA5B5					W	WORD
2342	0x0926	Очистка информации по работе двигателя	0xA5B5					W	WORD
2343	0x0927	Очистка записей событий	0xA5B5					W	WORD
2350	0x092E	Номинальный ток	1.0, 1.6, 5.0, 6.3, 25.0, 100.0, 250.0, 800.0					R	WORD
2351	0x092F	Коэффициент масштабирования тока	1, 10, 1000					R	WORD
2352	0x0930	Слово управления	1: стоп					R/W	WORD
			2: пуск 1
			3: пуск 2
			4: аварийный стоп
			5: сброс
2353	0x0931	Заводские настройки	0xFFFF					R/W	WORD
2354	0x0932	- зарезервировано -
2355	0x0933	Трансформатор тока нулевой последовательности	0: не подключён					R/W	WORD
			1: подключён
2036	0x0934	Выбор типа измеряемого значения	0: RMS (действующее значение, среднеквадратичное)					R/W	WORD
			1: основная гармоника
2357	0x0935	Тип двигателя	0: обычный двигатель					R/W	WORD
			1: двигатель взрывозащищённого исполнения
2358	0x0936	Коэффициент трансформации тока	1A: 1-5000					R/W	WORD
			5A: 1-1000
2359	0x0937	Номинальная частота	45-47 Гц					R/W	WORD
2360	0x0938	Номинальный ток двигателя	1A: 0.1-5000.0 A					R/W	WORD
			5A: 0.5-5000.0 A
			1.6A: 0.4-1.6 A
			6.3A: 1.6-6.3 A
			25A: 6.3-25.0 A
			100A: 25.0-100.0 A
			250A: 63.0-250.0 A
			800A: 250.0-800.0 A
2361	0x0939	Номинальное напряжение двигателя	57-1200 В					R/W	WORD
2362	0x093A	Номинальная мощность двигателя	Вт					R/W	DINT
2363	0x093B
2364	0x093C	Тип подключения	0: однофазное подключение					R/W	WORD
			1: трёхфазное подключение, четырехпроводное
			2: трёхфазное подключение, трёхпроводное
2365	0x093D	Подсветка дисплея	1-30 с (0 – все время включена)					R/W	WORD
2366	0x093E	Контрастность дисплея	0-100 %					R/W	WORD
2367	0x093F	Основной интерфейс, количество экранов	1-7 (может быть записано 0-20)					R/W	WORD
2368	0x0940	Язык интерфейса	0: китайский					R/W	WORD
			1: английский
			2: русский (в разработке)
2369	0x0941	Фильтр тока	0-30					R/W	WORD
2370	0x0942	Пароль	0000-9999					R/W	WORD
2371	0x0943	- зарезервировано -
2372	0x0944	Длительность записи	1-5 ч					R/W	WORD
2373	0x0945	Настройка аналогового	0: Ia					R/W	WORD
		выхода 1	1: Ib
			2: Ic
			3: Iav
			4: Uab
			5: Ubc
			6: Uca
			7: Uav
			8: PTC
			9: T
			10: P
			11: F
2374	0x0946	Верхнее значение аналогового выхода 1	2-кратный номинальный ток					R/W	DINT
2375	0x0947
2036	0x0948	Настройка аналогового	0: Ia					R/W	WORD
		выхода 2	1: Ib
			2: Ic
			3: Iav
			4: Uab
			5: Ubc
			6: Uca
			7: Uav
			8: PTC
			9: T
			10: P
			11: F
2377	0x0949	Верхнее значение аналогового выхода 2	2-кратный номинальный ток					R/W	DINT
2378	0x094A
2379-	0x094B-0x0959	- зарезервировано -						R	WORD
2393
2394	0x095A	Версия LCD дисплея						R	WORD
2395	0x095B	Номер сборки LCD дисплея						R	WORD
2396	0x095C	Версия модуля						R	WORD
2397	0x095D	Номер сборки модуля						R	WORD
2398	0x095E	Версия базового блока						R	WORD
2399	0x095F	Номер сборки базового блока						R	WORD
2400	0x0960	Включение функций защиты 1	бит 0: тепловая защита					R/W	WORD
			бит 1: замыкание на землю
			бит 2: низкая нагрузка
			бит 3: ошибка фазы
			бит 4: низкое напряжение
			бит 5: повышенное напряжение
			бит 6: блокировка ротора при пуске
			бит 7: блокировка ротора в работе
			бит 8: дисбаланс токов
			бит 9: термисторная защита
			бит 10: внешняя ошибка
			бит 11: превышение времени пуска
			бит 12: высокая мощность
			бит 13: низкая мощность
			бит 14: последовательность фаз
			бит 15: короткое замыкание
			(0 – выключена, 1 – включена)
2401	0x0961	Включение функций защиты 2	бит 0: защита от перегрузки					R/W	WORD
			бит 1: дисбаланс напряжения
			бит 2: превышение отключающей способности
			бит 3: контроль сопротивления изоляции
			бит 4: защита от частых пусков
			бит 7: высокий ток утечки
			(0 – выключена, 1 – включена)
2402	0x0962	Включение предупреждений 1	бит 0: тепловая защита					R/W	WORD
			бит 1: замыкание на землю
			бит 2: низкая нагрузка
			бит 3: ошибка фазы
			бит 4: низкое напряжение
			бит 5: повышенное напряжение
			бит 6: блокировка ротора при пуске
			бит 7: блокировка ротора в работе
			бит 8: дисбаланс токов
			бит 9: термисторная защита
			бит 10: внешняя ошибка
			бит 11: превышение времени пуска
			бит 12: высокая мощность
			бит 13: низкая мощность
			бит 14: последовательность фаз
			бит 15: короткое замыкание
			(0 – выключена, 1 – включена)
2403	0x0963	Включение предупреждений 2	бит 0: защита от перегрузки					R/W	WORD
			бит 1: дисбаланс напряжения
			бит 2: превышение отключающей способности
			бит 3: контроль сопротивления изоляции
			бит 4: защита от частых пусков
			бит 7: высокий ток утечки
			(0 – выключена, 1 – включена)
2404	0x0964	Кривая отключения	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40					R/W	WORD
2405	0x0965	Класс защиты по времени tE	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15					R/W	WORD
2406	0x0966	Настройка пускового тока	100-800 %					R/W	WORD
2407	0x0967	Метод сброса	0: Выкл.					R/W	WORD
			1: Вкл.
2408	0x0968	Время охлаждения при перегрузке	0-30 мин.					R/W	WORD
2409	0x0969	Порог предупреждения	1-99 %					R/W	WORD
2410	0x096A	Защита от перегрузки, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2411	0x096B	Тепловая защита, задержка включения защиты	0-25.0 с					R/W	WORD
2412	0x096C	Защита замыкания на землю, пороговое значение предупреждения	20-100 %					R/W	WORD
2413	0x096D	Защита замыкания на землю, пороговое значение отключения	20-100 %					R/W	WORD
2414	0x096E	Защита замыкания на землю, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2415	0x096F	Защита замыкания на землю, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2416	0x0970	Защита замыкания на землю, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
			бит 8: режим отключения
			(0 – автоматический выключатель, 1 - контактор)
2417	0x0971	Защита замыкания на землю, гистерезис и задержка срабатывания	5%					R/W	BYTE
			0-25.0						BYTE
2418	0x0972	Защиты от токов утечки, пороговое значение предупреждения	100-1000 мА					R/W	WORD
2419	0x0973	Защиты от токов утечки, пороговое значение отключения	100-1000 мА					R/W	WORD
2420	0x0974	Защиты от токов утечки, задержка предупреждения	0.1-600.0 с.					R/W	WORD
2421	0x0975	Защиты от токов утечки, задержка отключения	0.1-600.0 с.					R/W	WORD
2422	0x0976	Защита от токов утечки, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
			бит 8: режим отключения
			(0 – автоматический выключатель, 1 - контактор)
2423	0x0977	Защиты от токов утечки, гистерезис и задержка срабатывания	5%					R/W	BYTE
			0-25.0						BYTE
2424	0x0978	Защита от низкой нагрузки, пороговое значение предупреждения	10-99 %					R/W	WORD
2425	0x0979	Защита от низкой нагрузки, пороговое значение отключения	10-99 %					R/W	WORD
2426	0x097A	Защита от низкой нагрузки, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2427	0x097B	Защита от низкой нагрузки, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2428	0x097C	Защита от низкой нагрузки, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2429	0x097D	Защита от низкой нагрузки, гистерезис	5%					R/W	WORD
2430	0x097E	- зарезервировано -						R	WORD
2431	0x097F	- зарезервировано -						R	WORD
2432	0x0980	Ошибка фазы, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2433	0x0981	Ошибка фазы, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2434	0x0982	Ошибка фазы, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2435	0x0983	- зарезервировано -						R	WORD
2436	0x0984	Низкое напряжение, пороговое значение предупреждения	50-90 %					R/W	WORD
2437	0x0985	Низкое напряжение, пороговое значение отключения	50-90 %					R/W	WORD
2438	0x0986	Низкое напряжение, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2439	0x0987	Низкое напряжение, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2440	0x0988	Низкое напряжение, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2441	0x0989	Низкое напряжение, гистерезис	5%					R/W	WORD
2442	0x098A	Повышенное напряжение, пороговое значение предупреждения	110-150 %					R/W	WORD
2443	0x098B	Повышенное напряжение, пороговое значение предупреждения	110-150 %					R/W	WORD
2444	0x098C	Повышенное напряжение, задержка предупреждения	0.1-600.0 сек.					R/W	WORD
2445	0x098D	Повышенное напряжение, задержка отключения	0.1-600.0 сек.					R/W	WORD
2446	0x098E	Повышенное напряжение, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2447	0x098F	Повышенное напряжение, гистерезис	5%					R/W	WORD
2448	0x0990	Защита от блокировки ротора при пуске, пороговое значение предупреждения	100-700 %					R/W	WORD
2449	0x0991	Защита от блокировки ротора при пуске, пороговое значение отключения	100-700 %					R/W	WORD
2450	0x0992	Защита от блокировки ротора при пуске, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2451	0x0993	Защита от блокировки ротора при пуске, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2452	0x0994	- зарезервировано -						R	WORD
2453	0x0995	Защита от блокировки ротора при пуске, гистерезис	5%					R/W	WORD
2454	0x0996	Защита от блокировки ротора в работе, пороговое значение предупреждения	100-700 %					R/W	WORD
2455	0x0997	Защита от блокировки ротора в работе, пороговое значение отключения	100-700 %					R/W	WORD
2456	0x0998	Защита от блокировки ротора в работе, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2457	0x0999	Защита от блокировки ротора в работе, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2458	0x099A	- зарезервировано -						R	WORD
2459	0x099B	Защита от блокировки ротора в работе, гистерезис	5%					R/W	WORD
2460	0x099C	Дисбаланс токов, пороговое значение предупреждения	10-99 %					R/W	WORD
2461	0x099D	Дисбаланс токов, пороговое значение отключения	10-99 %					R/W	WORD
2462	0x099E	Дисбаланс токов, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2463	0x099F	Дисбаланс токов, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2464	0x09A0	Дисбаланс токов, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2465	0x09A1	Дисбаланс токов, гистерезис	5%					R/W	WORD
2466	0x09A2	Термисторная защита, тип датчика температуры	0: NTC					R/W	WORD
			1: PTC
2467	0x09A3	Термисторная защита, пороговое значение предупреждения	100-30000					R/W	WORD
2468	0x09A4	Термисторная защита, пороговое значение отключения	100-30000					R/W	WORD
2469	0x09A5	Термисторная защита, задержка предупреждения	0.1-600.0 сек.					R/W	WORD
2470	0x09A6	Термисторная защита, задержка отключения	0.1-600.0 сек.					R/W	WORD
2471	0x09A7	Термисторная защита, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2472	0x09A8	Термисторная защита, режим сброса защиты	0: ручной					R/W	WORD
			1: автоматический
2473	0x09A9	Термисторная защита, гистерезис	100-30000					R/W	WORD
			0: функция отключена
2474	0x09AA	- зарезервировано -						R	WORD
2475	0x09AB	Внешняя ошибка, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2476	0x09AC	Внешняя ошибка, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2477	0x09AD	Внешняя ошибка, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2478	0x09AE	Превышение времени пуска, пороговое значение	100-200 %					R/W	WORD
2479	0x09AF	Время пуска	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2480	0x09B0	Высокая мощность, пороговое значение предупреждения	100-700 %					R/W	WORD
2481	0x09B1	Высокая мощность, пороговое значение отключения	100-700 %					R/W	WORD
2482	0x09B2	Высокая мощность, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2483	0x09B3	Высокая мощность, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2484	0x09B4	Высокая мощность, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2485	0x09B5	Высокая мощность, гистерезис	5%					R/W	WORD
2486	0x09B6	Низкая мощность, пороговое значение предупреждения	0-100 %					R/W	WORD
2487	0x09B7	Низкая мощность, пороговое значение отключения	0-100 %					R/W	WORD
2488	0x09B8	Низкая мощность, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2489	0x09B9	Низкая мощность, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2490	0x09BA	Низкая мощность, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2491	0x09BB	Низкая мощность, гистерезис	5%					R/W	WORD
2492	0x09BC	- зарезервировано -						R	WORD
2493	0x09BD	- зарезервировано -						R	WORD
2494	0x09BE	Последовательность фаз, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2495	0x09BF	Последовательность фаз, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2496	0x09C0	Последовательность фаз, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2497	0x09C1	- зарезервировано -						R	WORD
2498	0x09C2	Короткое замыкание, пороговое значение предупреждения при старте	400-800 %					R/W	WORD
2499	0x09C3	Короткое замыкание, пороговое значение отключения при старте	400-800 %					R/W	WORD
2500	0x09C4	Короткое замыкание, пороговое значение предупреждения в работе	400-800 %					R/W	WORD
2501	0x09C5	Короткое замыкание, пороговое значение отключения в работе	400-800 %					R/W	WORD
2502	0x09C6	Короткое замыкание, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2503	0x09C7	Короткое замыкание, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2504	0x09C8	Короткое замыкание, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2505	0x09C9	Короткое замыкание, гистерезис	5%					R/W	WORD
2506	0x09CA	Защита от перегрузки, пороговое значение предупреждения	100-800 %					R/W	WORD
2507	0x09CB	Защита от перегрузки, пороговое значение отключения	100-800 %					R/W	WORD
2508	0x09CC	Защита от перегрузки, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2509	0x09CD	Защита от перегрузки, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2510	0x09CE	Защита от перегрузки, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2511	0x09CF	Защита от перегрузки, гистерезис	5%					R/W	WORD
2512	0x09D0	Дисбаланс напряжений, пороговое значение предупреждения	10-99 %					R/W	WORD
2513	0x09D1	Дисбаланс напряжений, пороговое значение отключения	10-99 %					R/W	WORD
2514	0x09D2	Дисбаланс напряжений, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2515	0x09D3	Дисбаланс напряжений, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2516	0x09D4	Дисбаланс напряжений, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2517	0x09D5	Дисбаланс напряжений, гистерезис	5%					R/W	WORD
2518	0x09D6	Превышение отключающей способности, порог срабатывания	400-800 %					R/W	WORD
2519-	0x09D7-0x09DB	- зарезервировано -						R	WORD
2323
2524	0x09DC	Контроль сопротивления изоляции, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2525	0x09DD	Контроль сопротивления изоляции, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2526	0x09DE	Контроль сопротивления изоляции, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2527	0x09DF	Защита от частых пусков, пороговое значение	01.окт					R/W	WORD
2528	0x09E0	Защита от частых пусков, расчётный интервал времени	10-300 мин					R/W	WORD
2529	0x09E1	Время наработки, порог предупреждения	1000-60000 ч					R/W	WORD
2530	0x09E2	Время наработки, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2531	0x09E3	Счётчик аварийных отключений, пороговое значение	20-10000					R/W	WORD
2532	0x09E4	Счётчик аварийных отключений, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2533-	0x09E5-0x0A27	- зарезервировано -						R	WORD
2599
2600	0x0A28	Включение функций защиты 1	бит 0: тепловая защита					R/W	WORD
			бит 1: замыкание на землю
			бит 2: низкая нагрузка
			бит 3: ошибка фазы
			бит 4: низкое напряжение
			бит 5: повышенное напряжение
			бит 6: блокировка ротора при пуске
			бит 7: блокировка ротора в работе
			бит 8: дисбаланс токов
			бит 9: термисторная защита
			бит 10: внешняя ошибка
			бит 11: превышение времени пуска
			бит 12: высокая мощность
			бит 13: низкая мощность
			бит 14: последовательность фаз
			бит 15: короткое замыкание
			(0 – выключена, 1 – включена)
2601	0x0A29	Включение функций защиты 2	бит 0: защита от перегрузки					R/W	WORD
			бит 1: дисбаланс напряжения
			бит 2: превышение отключающей способности
			бит 3: контроль сопротивления изоляции
			бит 4: защита от частых пусков
			бит 7: высокий ток утечки
			(0 – выключена, 1 – включена)
2602	0x0A2A	Включение предупреждений 1	бит 0: тепловая защита					R/W	WORD
			бит 1: замыкание на землю
			бит 2: низкая нагрузка
			бит 3: ошибка фазы
			бит 4: низкое напряжение
			бит 5: повышенное напряжение
			бит 6: блокировка ротора при пуске
			бит 7: блокировка ротора в работе
			бит 8: дисбаланс токов
			бит 9: термисторная защита
			бит 10: внешняя ошибка
			бит 11: превышение времени пуска
			бит 12: высокая мощность
			бит 13: низкая мощность
			бит 14: последовательность фаз
			бит 15: короткое замыкание
			(0 – выключена, 1 – включена)
2603	0x0A2B	Включение предупреждений 2	бит 0: защита от перегрузки					R/W	WORD
			бит 1: дисбаланс напряжения
			бит 2: превышение отключающей способности
			бит 3: контроль сопротивления изоляции
			бит 4: защита от частых пусков
			бит 7: высокий ток утечки
			(0 – выключена, 1 – включена)
2604	0x0A2C	Номинальный ток двигателя	1A: 0.1-5000.0 A
			5A: 0.5-5000.0 A
			1.6A: 0.4-1.6 A
			6.3A: 1.6-6.3 A
			25A: 6.3-25.0 A
			100A: 25.0-100.0 A
			250A: 63.0-250.0 A
			800A: 250.0-800.0 A
2605	0x0A2D	Номинальная мощность двигателя	Вт						DINT
2606	0x0A2E
2607	0x0A2F	Кривая отключения	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40					R/W	WORD
2608	0x0A30	Класс защиты по времени tE	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15					R/W	WORD
2609	0x0A31	Настройка пускового тока	100-800 %					R/W	WORD
2610	0x0A32	Метод сброса	0: Выкл.					R/W	WORD
			1: Вкл.
2611	0x0A33	Время охлаждения при перегрузке	0-30 мин.					R/W	WORD
2612	0x0A34	Порог предупреждения	1-99 %					R/W	WORD
2613	0x0A35	Защита от перегрузки, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2614	0x0A36	Тепловая защита, задержка включения защиты	0-25.0 с					R/W	WORD
2615	0x0A37	Защита от низкой нагрузки, пороговое значение предупреждения	10-99 %					R/W	WORD
2616	0x0A38	Защита от низкой нагрузки, пороговое значение отключения	10-99 %					R/W	WORD
2617	0x0A39	Защита от низкой нагрузки, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2618	0x0A3A	Защита от низкой нагрузки, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2619	0x0A3B	Защита от низкой нагрузки, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2620	0x0A3C	Защита от низкой нагрузки, гистерезис	5%					R/W	WORD
2621	0x0A3D	- зарезервировано -						R	WORD
2622	0x0A3E	- зарезервировано -						R	WORD
2623	0x0A3F	Ошибка фазы, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2624	0x0A40	Ошибка фазы, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2625	0x0A41	Ошибка фазы, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2626	0x0A42	- зарезервировано -						R	WORD
2627	0x0A43	Защита от блокировки ротора при пуске, пороговое значение предупреждения	100-700 %					R/W	WORD
2628	0x0A44	Защита от блокировки ротора при пуске, пороговое значение отключения	100-700 %					R/W	WORD
2629	0x0A45	Защита от блокировки ротора при пуске, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2630	0x0A46	Защита от блокировки ротора при пуске, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2631	0x0A47	- зарезервировано -						R	WORD
2632	0x0A48	Защита от блокировки ротора при пуске, гистерезис	5%					R/W	WORD
2633	0x0A49	Защита от блокировки ротора в работе, пороговое значение предупреждения	100-700 %					R/W	WORD
2634	0x0A4A	Защита от блокировки ротора в работе, пороговое значение отключения	100-700 %					R/W	WORD
2635	0x0A4B	Защита от блокировки ротора в работе, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2636	0x0A4C	Защита от блокировки ротора в работе, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2637	0x0A4D	- зарезервировано -						R	WORD
2638	0x0A4E	Защита от блокировки ротора в работе, гистерезис	5%					R/W	WORD
2639	0x0A4F	Дисбаланс токов, пороговое значение предупреждения	10-99 %					R/W	WORD
2640	0x0A50	Дисбаланс токов, пороговое значение отключения	10-99 %					R/W	WORD
2641	0x0A51	Дисбаланс токов, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2642	0x0A52	Дисбаланс токов, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2643	0x0A53	Дисбаланс токов, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2644	0x0A54	Дисбаланс токов, гистерезис	5%					R/W	WORD
2645	0x0A55	Превышение времени пуска, пороговое значение	100-200 %					R/W	WORD
2646	0x0A56	Время пуска	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2647	0x0A57	Высокая мощность, пороговое значение предупреждения	100-700 %					R/W	WORD
2648	0x0A58	Высокая мощность, пороговое значение отключения	100-700 %					R/W	WORD
2649	0x0A59	Высокая мощность, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2650	0x0A5A	Высокая мощность, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2651	0x0A5B	Высокая мощность, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2652	0x0A5C	Высокая мощность, гистерезис	5%					R/W	WORD
2653	0x0A5D	Низкая мощность, пороговое значение предупреждения	100-700 %					R/W	WORD
2654	0x0A5E	Низкая мощность, пороговое значение отключения	100-700 %					R/W	WORD
2655	0x0A5F	Низкая мощность, задержка предупреждения	0.1-600.0 сек.					R/W	WORD
2656	0x0A60	Низкая мощность, задержка отключения	0.1-600.0 сек.					R/W	WORD
2657	0x0A61	Низкая мощность, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2658	0x0A62	Низкая мощность, гистерезис	5%					R/W	WORD
2659	0x0A63	Короткое замыкание, пороговое значение предупреждения при старте	400-800 %					R/W	WORD
2660	0x0A64	Короткое замыкание, пороговое значение отключения при старте	400-800 %					R/W	WORD
2661	0x0A65	Короткое замыкание, пороговое значение предупреждения в работе	400-800 %					R/W	WORD
2662	0x0A66	Короткое замыкание, пороговое значение отключения в работе	400-800 %					R/W	WORD
2663	0x0A67	Короткое замыкание, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2664	0x0A68	Короткое замыкание, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2665	0x0A69	Короткое замыкание, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2666	0x0A6A	Короткое замыкание, гистерезис	5%					R/W	WORD
2667	0x0A6B	Защита от перегрузки, пороговое значение предупреждения	100-800 %					R/W	WORD
2668	0x0A6C	Защита от перегрузки, пороговое значение отключения	100-800 %					R/W	WORD
2669	0x0A6D	Защита от перегрузки, задержка предупреждения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2670	0x0A6E	Защита от перегрузки, задержка отключения	0.1-600.0 с					R/W	WORD
2671	0x0A6F	Защита от перегрузки, режимы работы	бит 0: останов					R/W	WORD
			бит 1: пуск
			бит 2: работа
			(0 – не действует, 1 - действует)
2672	0x0A70	Защита от перегрузки, гистерезис	5%					R/W	WORD
2673-	0x0A71-0x0ABD	- зарезервировано -						R	WORD
2749
2750	0x0ABE	Режим перезапуска после просадки напряжения	0: немедленный перезапуск					R/W	WORD
			1: перезапуск после восстановления
2751	0x0ABF	Задержка перезапуска	0.1-60.0 с					R/W	WORD
2752	0x0AC0	Функция перезапуска после просадки напряжения	0: off					R/W	WORD
			1: on
2753	0x0AC1	Выбор источника сигналов управления	0: panel (панель управления)					R/W	WORD
			1: native (местный)
			2: comm (управление по сети)
			3: remote (дистанционный)
			4: 1 in 3 (один из трёх)
			5: 1 in 2 (один из двух)
			6: all (без ограничения)
2754	0x0AC2	Источник сигнала управления 1	0: comm (управление по сети) – по умолчанию					R/W	WORD
			1: native (местный)
			2: panel (панель управления)
			3: stop (блокировка работы)
			4: remote (дистанционный)
2755	0x0AC3	Источник сигнала управления 2	0: comm (управление по сети)					R/W	WORD
			1: native (местный) – по умолчанию
			2: panel (панель управления)
			3: stop (блокировка работы)
			4: remote (дистанционный)
2756	0x0AC4	Источник сигнала управления 3	0: comm (управление по сети)					R/W	WORD
			1: native (местный)
			2: panel (панель управления) – по умолчанию
			3: stop (блокировка работы)
			4: remote (дистанционный)
2757	0x0AC5	Источник сигнала управления 4	0: comm (управление по сети)					R/W	WORD
			1: native (местный)
			2: panel (панель управления)
			3: stop (блокировка работы) – по умолчанию
			4: remote (дистанционный)
2758	0x0AC6	Режим пуска	0: режим защиты					R/W	WORD
			1: ручной режим
			2: схема звезда-треугольник (Y-△), два контактора
			3: двухскоростной режим
			4: схема звезда-треугольник (Y-△), три контактора
2759	0x0AC7	Задержка пуска	0.1-60.0 с					R/W	WORD
2760	0x0AC8	Порог напряжения восстановления	70-95 %					R/W	WORD
2761	0x0AC9	Допустимое время немедленного перезапуска	0.1-10.0 с					R/W	WORD
2762	0x0ACA	Задержка перезапуска	1.0-60.0 с					R/W	WORD
2763	0x0ACB	Перезапуск после просадки напряжения	0: отключено					R/W	WORD
			1: перезапуск по сигналу start1
			2: перезапуск по сигналу start2
2764	0x0ACC	Допустимое время просадки напряжения	0.5-300.0 с					R/W	WORD
2765	0x0ACD	Величина просадки напряжения	50-90 %, не должно превышать порог напряжения восстановления					R/W	WORD
2766-	0x0ACE-0x0AEA	- зарезервировано -						R	WORD
2794

ВНУТРЕННИЕ РЕГИСТРЫ: НАСТРОЙКА ЛОГИКИ РАБОТЫ
Адрес		Параметр	Диапазон значений	чтение/ запись	Тип данных
2800	0x0AF0	Тип контакта	0: нормально открытый					R/W	WORD
			1: нормально закрытый
			биты 0-5 соответствуют выходам DO1-DO6
2801	0x0AF1	Функция выхода DO1	0: не назначена					R/W	WORD
			1: start1
			2: start2
			3: start3
			4: stop
			5: trip contactor
			6: trip breaker circuit
			7: alarm output
			8: trip output
			9: stopping status output
			10: starting status output
			11: running status output
			12: управление по сети, индикация
			13: выход функции самодиагностики устройства
			14: device power output
			15: voltage shock interlocking output
			16: voltage shock reset signal output
			17: protection mode voltage shock output1
			18: protection mode voltage shock output2
			19: выход логической функции 1
			20: выход логической функции 2
			21: выход логической функции 3
			22-31 correspond to DI1-DI10 control DO output
2802	0x0AF2	DO1 длительность сигнала	0: постоянный					R/W	WORD
			3-250: импульс, в единицах 0.1 с
2803	0x0AF3	DO1 неисправность 1	соответствует настройкам адреса 2400					R/W	WORD
2804	0x0AF4	DO1 неисправность 2	соответствует настройкам адреса 2401					R/W	WORD
2805	0x0AF5	DO1 предупреждение 1	соответствует настройкам адреса 2402					R/W	WORD
2806	0x0AF6	DO1 предупреждение 2	соответствует настройкам адреса 2403					R/W	WORD
2807	0x0AF7	Функция выхода DO2	аналогично DO1 (2801-2806)					R/W	WORD
2808	0x0AF8	DO2 длительность сигнала						R/W	WORD
2809	0x0AF9	DO2 неисправность 1						R/W	WORD
2810	0x0AFA	DO2 неисправность 2						R/W	WORD
2811	0x0AFB	DO2 предупреждение 1						R/W	WORD
2812	0x0AFC	DO2 предупреждение 2						R/W	WORD
2813	0x0AFD	Функция выхода DO3	аналогично DO1 (2801-2806)					R/W	WORD
2814	0x0AFE	DO3 длительность сигнала						R/W	WORD
2815	0x0AFF	DO3 неисправность 1						R/W	WORD
2816	0x0B00	DO3 неисправность 2						R/W	WORD
2817	0x0B01	DO3 предупреждение 1						R/W	WORD
2818	0x0B02	DO3 предупреждение 2						R/W	WORD
2819	0x0B03	Функция выхода DO4	аналогично DO1 (2801-2806)					R/W	WORD
2820	0x0B04	DO4 длительность сигнала						R/W	WORD
2821	0x0B05	DO4 неисправность 1						R/W	WORD
2822	0x0B06	DO4 неисправность 2						R/W	WORD
2823	0x0B07	DO4 предупреждение 1						R/W	WORD
2824	0x0B08	DO4 предупреждение 2						R/W	WORD
2825	0x0B09	Функция выхода DO5	аналогично DO1 (2801-2806)					R/W	WORD
2826	0x0B0A	DO5 длительность сигнала						R/W	WORD
2827	0x0B0B	DO5 неисправность 1						R/W	WORD
2828	0x0B0C	DO5 неисправность 2						R/W	WORD
2829	0x0B0D	DO5 предупреждение 1						R/W	WORD
2830	0x0B0E	DO5 предупреждение 2						R/W	WORD
2831	0x0B0F	Функция выхода DO6	аналогично DO1 (2801-2806)					R/W	WORD
2832	0x0B10	DO6 длительность сигнала						R/W	WORD
2833	0x0B11	DO6 неисправность 1						R/W	WORD
2834	0x0B12	DO6 неисправность 2						R/W	WORD
2835	0x0B13	DO6 предупреждение 1						R/W	WORD
2836	0x0B14	DO6 предупреждение 2						R/W	WORD
2837-	0x0B15-0x0B2C	- зарезервировано -						R	WORD
2860
2861	0x0B2D	нормальное состояние DI	0: нормально закрытый (NC)					R/W	WORD
			1: нормально открытый (NO)
			биты 0-9 соответствуют входам DI1-DI10
2862	0x0B2E	DI1 функция	1: обычный дискретный вход DI – без функции	R/W	WORD
			2: start1 (native) – местный
			3: start1 (remote) – дистанционный
			4: start2 (native) – местный
			5: start2 (remote) – дистанционный
			6: stop (native) – местный
			7: stop (remote) – дистанционный
			8: reset
			9: emergency stop
			10: external fault
			11: single point 1 (in situ) start-stop
			12: single point 1 (remote) start-stop
			13: single point 2 (in situ) start-stop
			14: single point 2 (remote) start-stop word
			15: single point 1 start/stop
			16: single point 2 start/stop
			17: control over 1
			18: control over 2
2863	0x0B2F	DI2 функция	аналогично DI1 (2862)					R/W	WORD
2864	0x0B30	DI3 функция						R/W	WORD
2865	0x0B31	DI4 функция						R/W	WORD
2866	0x0B32	DI5 функция						R/W	WORD
2867	0x0B33	DI6 функция						R/W	WORD
2868	0x0B34	DI7 функция						R/W	WORD
2869	0x0B35	DI8 функция						R/W	WORD
2870	0x0B36	DI9 функция						R/W	WORD
2871	0x0B37	DI10 функция						R/W	WORD
2872-	0x0B38-0x0B3D	- зарезервировано -						R	WORD
2877
2878	0x0B3E	Логическая схема 1	0: OFF					R/W	WORD
			1: A
			2: A*B
			3: A+B
			4: A*B*C
			5: (A+B)*C
			6: (A*B)+C
			7: A+B+C
			8: A*B*C*D
			9: (A+B)*C*D
			10: (A*B+C)*D
			11: (A+B+C)*D
			12: A*B*C+D
			13: (A+B)*C+D
			14: A*B+C+D
			15: A+B+C+D
			16: A*B*C*D*E
			17: (A+B)*C*D*E
			18: (A*B+C)*D*E
			19: (A+B+C)*D*E
			20: (A*B*C+D)*E
			21: ((A+B)*C+D)*E
			22: (A*B+C+D)*E
			23: (A+B+C+D)*E
			24: A*B*C*D+E
			25: (A+B)*C*D+E
			26: (A*B+C)*D+E
			27: (A+B+C)*D+E
			28: A*B*C+D+E
			29: (A+B)*C+D+E
			30: A*B+C+D+E
			31: A+B+C+D+E
2879	0x0B3F	логический вход A	0: отсутствует					R/W	BYTE
			1-10: соответствует DI1-10
			17-22: соответствует DO1-DO6
			27: команда пуска 1
			28: команда пуска 2
			29: команда пуска 3
			30: команда останова
			31: аварийный стоп
			32: статус останова
			33: статус запуска
			34: статус работы
			35: статус предупреждения
			36: статус отключения
			49-80: соответствует неисправности
			81-112: соответствует предупреждению
			0: положительная логика						BYTE
			1: отрицательная логика
2880	0x0B40	логический вход B	аналогично условию A (2879)					R/W	WORD
2881	0x0B41	логический вход C						R/W	WORD
2882	0x0B42	логический вход D						R/W	WORD
2883	0x0B43	логический вход E						R/W	WORD
2884	0x0B44	задержка по входу A	0.0-60.0 с					R/W	WORD
2885	0x0B45	задержка по входу B	0.0-60.0 с					R/W	WORD
2886	0x0B46	задержка по входу C	0.0-60.0 с					R/W	WORD
2887	0x0B47	задержка по входу D	0.0-60.0 с					R/W	WORD
2888	0x0B48	задержка по входу E	0.0-60.0 с					R/W	WORD
2889	0x0B49	логическая схема 2	аналогично логической схеме 1 (2878-2888)					R/W	WORD
2890	0x0B4A	логический вход A						R/W	WORD
2891	0x0B4B	логический вход B						R/W	WORD
2892	0x0B4C	логический вход C						R/W	WORD
2893	0x0B4D	логический вход D						R/W	WORD
2894	0x0B4E	логический вход E						R/W	WORD
2895	0x0B4F	задержка по входу A						R/W	WORD
2896	0x0B50	задержка по входу B						R/W	WORD
2897	0x0B51	задержка по входу C						R/W	WORD
2898	0x0B52	задержка по входу D						R/W	WORD
2899	0x0B53	задержка по входу E						R/W	WORD
2900	0x0B54	логическая схема 3	аналогично логической схеме 1 (2878-2888)					R/W	WORD
2901	0x0B55	логический вход A						R/W	WORD
2902	0x0B56	логический вход B						R/W	WORD
2903	0x0B57	логический вход C						R/W	WORD
2904	0x0B58	логический вход D						R/W	WORD
2905	0x0B59	логический вход E						R/W	WORD
2906	0x0B5A	задержка по входу A						R/W	WORD
2907	0x0B5B	задержка по входу B						R/W	WORD
2908	0x0B5C	задержка по входу C						R/W	WORD
2909	0x0B5D	задержка по входу D						R/W	WORD
2910	0x0B5E	задержка по входу E						R/W	WORD
2911-	0x0B5F-	- зарезервировано -						R	WORD
2919	0x0B67
3000	0x0BB8	Количество дискретных входов		биты 0-9 соответствуют DI 1-10				R	WORD
3001	0x0BB9	Запись 1	статус дискретного входа	0: включён				R	WORD
				1: выключен
3002			время записи	год				R	BYTE
	0x0BBA			месяц					BYTE
3003	0x0BBB			день				R	BYTE
				часы					BYTE
3004	0x0BBС			минуты				R	BYTE
				секунды					BYTE
3005-	0x0BBD-		- зарезервировано -					R
3007	0x0BBF
3008-	0x0BC0-	Запись 2		аналогично записи 1 (3001-3007)				R
3014	0x0BC6
3015-	0x0BC7-	Запись 3		аналогично записи 1 (3001-3007)				R
3021	0x0BCD
3022-	0x0BCE-	Запись 4		аналогично записи 1 (3001-3007)				R
3028	0x0BD4
3029-	0x0BD5-	Запись 5		аналогично записи 1 (3001-3007)				R
3035	0x0BDB
3036-	0x0BDC-	Запись 6		аналогично записи 1 (3001-3007)				R
3042	0x0BE2
3043-	0x0BE3-	Запись 7		аналогично записи 1 (3001-3007)				R
3049	0x0BE9
3050-	0x0BEA-	Запись 8		аналогично записи 1 (3001-3007)				R
3056	0x0BF0
3057-	0x0BF1-	- зарезервировано -						R
3063	0x0BF7
3064-	0x0BF8-	- зарезервировано -						R
3159	0x0C57
3200	0x0C80	Запись 1	Режим пуска	0: внешний пуск				R	WORD
				1: по сети
				2: местный
				3: панель
				4: дистанция
				5: автозапуск
				6: перезапуск
3201	0x0C81		Максимальный пусковой ток	Единица измерения: 1 %				R	WORD
3202	0x0C82		Максимальное пусковое напряжение	Единица измерения: 1 %				R	WORD
3203	0x0C83		Статус пуска	1: останов в процессе пуска				R	WORD
				2: запущен
				3: неисправность при пуске
3204	0x0C84		Время записи	Год				R	BYTE
				Месяц					BYTE
3205	0x0C85			День				R	BYTE
				Часы					BYTE
3206	0x0C86			Минуты				R	BYTE
				Секунды					BYTE
3207	0x0C87		Длительность пуска	Единица измерения: 0.1 с				R	WORD
3208-	0x0C88-	Запись 2		аналогично записи 1 (3200-3207)				R
3215	0x0C8F
3216-	0x0C90-	Запись 3		аналогично записи 1 (3200-3207)				R
3223	0x0C97
3224-	0x0C98-	Запись 4		аналогично записи 1 (3200-3207)				R
3231	0x0C9F
3232-	0x0CA0-	Запись 5		аналогично записи 1 (3200-3207)				R
3239	0x0CA7
3240-	0x0CA8-	Запись 6		аналогично записи 1 (3200-3207)				R
3247	0x0CAF
3248-	0x0CB0-	Запись 7		аналогично записи 1 (3200-3207)				R
3255	0x0CB7
3256-	0x0CB8-	Запись 8		аналогично записи 1 (3200-3207)				R
3263	0x0CBF
3264-	0x0CC0-	- зарезервировано -						R
3399	0x0D47
3400	0x0D48	Запись 1	Режим останова	0: внешний останов				R	WORD
				1: останов по сети
				2: местный
				3: панель
				4: дистанция
				5: аварийный останов
				6: неисправность
				7: просадка напряжения
3401	0x0D49		Время записи	Год				R	BYTE
				Месяц					BYTE
3402	0x0D4A			День				R	BYTE
				Часы					BYTE
3403	0x0D4B			Минуты				R	BYTE
				Секунды					BYTE
3404-	0x0D4C-		- зарезервировано -					R
3407	0x0D4F
3408-	0x0D50-	Запись 2		аналогично записи 1 (3400-3407)				R
3415	0x0D57
3416-	0x0D58-	Запись 3		аналогично записи 1 (3400-3407)				R
3423	0x0D5F
3424-	0x0D60-	Запись 4		аналогично записи 1 (3400-3407)				R
3431	0x0D67
3432-	0x0D68-	Запись 5		аналогично записи 1 (3400-3407)				R
3439	0x0D6F
3440-	0x0D70-	Запись 6		аналогично записи 1 (3400-3407)				R
3447	0x0D77
3448-	0x0D78-	Запись 7		аналогично записи 1 (3400-3407)				R
3455	0x0D7F
3456-	0x0C80-	Запись 8		аналогично записи 1 (3400-3407)				R
3463	0x0D87
3464-	0x0D88-	- зарезервировано -						R
3599	0x0E0F
3600	0x0E10	Запись 1	Тип просадки напряжения	0: потеря питания по трём фазам				R	WORD
				1: по фазе A
				2: по фазе B
				3: по фазе C
3601	0x0E11		Минимальное напряжение	Единица измерения: 1 %				R	WORD
3602	0x0E12		Длительность просадки напряжения	Единица измерения: 0.1 сек.				R	WORD
3603	0x0E13		Действие после просадки	1: продолжение работы				R	WORD
				2: перезапуск 1
				3: перезапуск 2
3604	0x0E14		Время записи	Год				R	BYTE
				Месяц					BYTE
3605	0x0E15			День				R	BYTE
				Часы					BYTE
3606	0x0E16			Минуты				R	BYTE
				Секунды					BYTE
3607	0x0E17		- зарезервировано -
3608-	0x0E18-	Запись 2		аналогично записи 1 (3600-3607)				R
3615	0x0E1F
3616-	0x0E20-	Запись 3		аналогично записи 1 (3600-3607)				R
3623	0x0E27
3624-	0x0E28-	Запись 4		аналогично записи 1 (3600-3607)				R
3631	0x0E2F
3632-	0x0E30-	Запись 5		аналогично записи 1 (3600-3607)				R
3639	0x0E37
3640-	0x0E38-	Запись 6		аналогично записи 1 (3600-3607)				R
3647	0x0E3F
3648-	0x0E40-	Запись 7		аналогично записи 1 (3600-3607)				R
3655	0x0E47
3656-	0x0E48-	Запись 8		аналогично записи 1 (3600-3607)				R
3663	0x0E4F
3704-	0x0E78-	- зарезервировано -						R
3399	0x0ED7
3800	0x0ED8	Запись 1	Время записи	Год				R	BYTE
				Месяц					BYTE
3801	0x0ED9			День				R	BYTE
				Часы					BYTE
3802	0x0EDA			Минуты				R	BYTE
				Секунды					BYTE
3803	0x0EDB		Начальный адрес					R	WORD
3804	0x0EDC		Количество изменённых адресов					R	WORD
3805	0x0EDD		Режим записи	0: HMI				R	WORD
				1: RS485-1
				2: RS485-2
				3: коммуникационный модуль
3806-	0x0EDE-	Запись 2		аналогично записи 1 (3800-3805)				R
3811	0x0EE3
3812-	0x0EE4-	Запись 3		аналогично записи 1 (3800-3805)				R
3817	0x0EE9
3818-	0x0EEA-	Запись 4		аналогично записи 1 (3800-3805)				R
3823	0x0EEF
3824-	0x0EF0-	Запись 5		аналогично записи 1 (3800-3805)				R
3829	0x0EF5
3830-	0x0EF6-	Запись 6		аналогично записи 1 (3800-3805)				R
3835	0x0EFB
3836-	0x0EFC-	Запись 7		аналогично записи 1 (3800-3805)				R
3841	0x0F01
3842-	0x0F02-	Запись 8		аналогично записи 1 (3800-3805)				R
3847	0x0F07
3848-	0x0F08-	- зарезервировано -						R
3919	0x0F4F
3920	0x0F50	Запись 1	Индекс записи	Количество включений питания				R	WORD
3921	0x0F51		Время записи	Год				R	BYTE
				Месяц					BYTE
3922	0x0F52			День				R	BYTE
				Часы					BYTE
3923	0x0F53			Минуты				R	BYTE
				Секунды					BYTE
3924-	0x0F54-	Запись 2		аналогично записи 1 (3920-3923)				R
3927	0x0F57
3928-	0x0F58-	Запись 3		аналогично записи 1 (3920-3923)				R
3931	0x0F5B
3932-	0x0F5C-	Запись 4		аналогично записи 1 (3920-3923)				R
3935	0x0F5F
3936-	0x0F60-	Запись 5		аналогично записи 1 (3920-3923)				R
3939	0x0F63
3940-	0x0F64-	Запись 6		аналогично записи 1 (3920-3923)				R
3943	0x0F67
3944-	0x0F68-	Запись 7		аналогично записи 1 (3920-3923)				R
3947	0x0F6B
3948-	0x0F6C-	Запись 8		аналогично записи 1 (3920-3923)				R
3951	0x0F6F
3952	0x0F70	Запись 1	Индекс записи	Количество отключений питания				R	WORD
3953	0x0F71		Время записи	Год				R	BYTE
				Месяц					BYTE
3954	0x0F72			День				R	BYTE
				Часы					BYTE
3955	0x0F73			Минуты				R	BYTE
				Секунды					BYTE
3956-	0x0F74-	Запись 2		аналогично записи 1 (3952-3955)				R
3959	0x0F77
3960-	0x0F78-	Запись 3		аналогично записи 1 (3952-3955)				R
3963	0x0F7B
3964-	0x0F7C-	Запись 4		аналогично записи 1 (3952-3955)				R
3967	0x0F7F
3968-	0x0F80-	Запись 5		аналогично записи 1 (3952-3955)				R
3971	0x0F83
3972-	0x0F84-	Запись 6		аналогично записи 1 (3952-3955)				R
3975	0x0F87
3976-	0x0F88-	Запись 7		аналогично записи 1 (3952-3955)				R
3979	0x0F8B
3980-	0x0F8C-	Запись 8		аналогично записи 1 (3952-3955)				R
3983	0x0F8F
3984-	0x0F8C-	- зарезервировано -
3989	0x0F95
4000	0x0FA0	Запись 1	Неисправность 1					R	WORD
4001	0x0FA1		Неисправность 2					R	WORD
4002	0x0FA2		Предупреждение 1					R	WORD
4003	0x0FA3		Предупреждение 2					R	WORD
4004	0x0FA4		Время записи	Год				R	BYTE
				Месяц					BYTE
4005	0x0FA5			День				R	BYTE
				Часы					BYTE
4006	0x0FA6			Минуты				R	BYTE
				Секунды					BYTE
4007	0x0FA7		Измеренное значение	бит 0: тип измеренного значения				R	WORD
			Тип датчика температуры	бит 1: тип датчика температуры PTC/NTC
4008	0x0FA8		Ток фазы A, основная гармоника					R	WORD
4009	0x0FA9		Ток фазы B, основная гармоника					R	WORD
4010	0x0FAA		Ток фазы C, основная гармоника					R	WORD
4011	0x0FAB		Напряжение фазы A, основная гармоника					R	WORD
4012	0x0FAC		Напряжение фазы B, основная гармоника					R	WORD
4013	0x0FAD		Напряжение фазы C, основная гармоника					R	WORD
4014	0x0FAE		Ток фазы A, общий					R	WORD
4015	0x0FAF		Ток фазы B, общий					R	WORD
4016	0x0FB0		Ток фазы C, общий					R	WORD
4017	0x0FB1		Напряжение фазы A, общий					R	WORD
4018	0x0FB2		Напряжение фазы B, общий					R	WORD
4019	0x0FB3		Напряжение фазы C, общий					R	WORD
4020	0x0FB4		Полная энергия					R	WORD
4021	0x0FB5							R
4022	0x0FB6		Активная энергия					R	WORD
4023	0x0FB7							R
4024	0x0FB8		Реактивная энергия					R	WORD
4025	0x0FB9							R
4026	0x0FBA		Коэффициент мощности					R	WORD
4027	0x0FBB		Частота					R	WORD
4028	0x0FBC		Ток нулевой последовательности					R	WORD
4029	0x0FBD		Напряжение нулевой последовательности					R	WORD
4030	0x0FBE		Сопротивление PTC/NTC					R	WORD
4031	0x0FBF		Ток утечки					R	WORD
4032	0x0FC0		Статус DI					R	WORD
4033	0x0FC1		Статус DO					R	WORD
4034	0x0FC2		Статус двигателя	бит 1: остановлен				R	WORD
				бит 2: запуск
				бит 3: в работе
				бит 4: предупреждение
4035-	0x0FC3-		- зарезервировано -
4049	0x0FD1
4050-	0x0FD2-	Запись 2		аналогично записи 1 (4000-4049)				R
4099	0x1003
4100-	0x1004-	Запись 3		аналогично записи 1 (4000-4049)				R
4149	0x1035
4150-	0x1036-	Запись 4		аналогично записи 1 (4000-4049)				R
4199	0x1067
4200-	0x1068-	Запись 5		аналогично записи 1 (4000-4049)				R
4249	0x1099
4250-	0x109A-	Запись 6		аналогично записи 1 (4000-4049)				R
4299	0x10CB
4300-	0x10CC-	Запись 7		аналогично записи 1 (4000-4049)				R
4349	0x10FD
4350-	0x10FE-	Запись 8		аналогично записи 1 (4000-4049)				R
4399	0x112F
4400-	0x1130-	- зарезервировано -
4999	0x1387
5000-	0x1388-	Соответствует значению пользовательского регистра 1-120						R	WORD[]
5119	0x144F
5120-	0x1450-	- зарезервировано -
5299	0x14B3
5300-	0x14B4-	Соответствует адресу пользовательского регистра 1-120						R	WORD[]
5419	0x157B
5420-	0x157C-	- зарезервировано -
9999	0x270F
10000	0x2710	Запись 1-ой минуты работы	Максимальное напряжение между фазами A-B					R	WORD
10001	0x2711		Среднее напряжение между фазами A-B					R	WORD
10002	0x2712		Минимальное напряжение между фазами A-B					R	WORD
10003	0x2713		Максимальное напряжение между фазами B-C					R	WORD
10004	0x2714		Среднее напряжение между фазами B-C					R	WORD
10005	0x2715		Минимальное напряжение между фазами B-C					R	WORD
10006	0x2716		Максимальное напряжение между фазами C-A					R	WORD
10007	0x2717		Среднее напряжение между фазами C-A					R	WORD
10008	0x2718		Минимальное напряжение между фазами C-A					R	WORD
10009	0x2719		Максимальный ток фазы A					R	WORD
10010	0x271A		Средний ток фазы A					R	WORD
10011	0x271B		Минимальный ток фазы A					R	WORD
10012	0x271C		Максимальный ток фазы B					R	WORD
10013	0x271D		Средний ток фазы B					R	WORD
10014	0x271E		Минимальный ток фазы B					R	WORD
10015	0x271F		Максимальный ток фазы C					R	WORD
10016	0x2720		Средний ток фазы C					R	WORD
10017	0x2721		Минимальный ток фазы C					R	WORD
10018	0x2722		Ток утечки					R	WORD
10019	0x2723		Частота					R	WORD
10020	0x2724		Полная активная энергия					R	WORD
10021	0x2725		Полная реактивная энергия					R	WORD
10022	0x2726		Коэффициент мощности					R	WORD
10023	0x2727		Состояние входов					R	WORD
10024	0x2728		Состояние выходов					R	WORD
10025-	0x2729-		- зарезервировано -
10029	0x272D
10030-	0x272E-	Записи со 2-й по 300-ю минуты						R
18999	0x4A37
19000-	0x4A38-	- зарезервировано -
19999	0x4E1F
20000	0x4E20	Ошибка формы волны 1	Время записи	Год				R	BYTE
				Месяц					BYTE
20001	0x4E21			День				R	BYTE
				Час					BYTE
20002	0x4E22			Минута				R	BYTE
				Секунда					BYTE
20003	0x4E23		Статус ошибки 1					R	WORD
20004	0x4E24		Статус ошибки 2					R	WORD
20005-	0x4E25-	Ошибка формы волны						R	WORD
20249	0x4F19	со 2-й по 50-ю
20005-	0x4F1A-	- зарезервировано -
20259	0x51DF
20960-20961	0x51E0-	Коэффициент масштабирования напряжения фазы A	Измеренное значение x коэффициент масштабирования = фактическое значение					R	FLOAT
	0x51E1
20962-20963	0x51E2-	Коэффициент масштабирования напряжения фазы B	Измеренное значение x коэффициент масштабирования = фактическое значение					R	FLOAT
	0x51E3
20964-20965	0x51E4-	Коэффициент масштабирования напряжения фазы C	Измеренное значение x коэффициент масштабирования = фактическое значение					R	FLOAT
	0x51E5
20966-20967	0x51E6-	Коэффициент масштабирования тока фазы A	Измеренное значение x коэффициент масштабирования = фактическое значение					R	FLOAT
	0x51E7
20968-20969	0x51E8-	Коэффициент масштабирования тока фазы B	Измеренное значение x коэффициент масштабирования = фактическое значение					R	FLOAT
	0x51E9
20970-20971	0x51EA-	Коэффициент масштабирования тока фазы C	Измеренное значение x коэффициент масштабирования = фактическое значение					R	FLOAT
	0x51EB
20972-20973	0x51EC-	Коэффициент масштабирования тока нейтрали N	Измеренное значение x коэффициент масштабирования = фактическое значение					R	FLOAT
	0x51ED
20974	0x51EE	Время события	Год					R	BCD
			Месяц
20975	0x51EF		День					R	BCD
			Час
20976	0x51F0		Минута					R	BCD
			Секунда
20977	0x51F1		Миллисекунда						WORD
20978	0x51F2	Частота	Гц					R	WORD
20979	0x51F3	Фаза						R	WORD
20980-20997	0x51F4-0x5205	- зарезервировано -
20998	0x5206	Адрес, в котором будет сохранена следующая запись ошибки						R	WORD
20999	0x5207	Текущая позиция ошибки формы	Запишите 0-49, когда старший байт станет равным 80 значит, что данные волны были загружены и готовы для чтения					R/W	WORD
21000-21007	0x5208-	Форма волны 1	Напряжение фазы A - Точка 1		-32767…32767			R	WORD
	0x520F	Блок данных 1
			Напряжение фазы B - Точка 1		-32767…32767			R	WORD
			Напряжение фазы C - Точка 1		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы A - Точка 1		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы B - Точка 1		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы C - Точка 1		-32767…32767			R	WORD
			Ток нейтрали N - Точка 1		-32767…32767			R	WORD
			Точка 1 – Дискретный сигнал		bit 15-6: DI10-DI1			R	WORD
					bit 5-0: DO6-DO1
21008-21255	0x5210-		Точка 2 - 32					R	WORD
	0x5307
21256	0x5308		Информация об ошибке 1					R	WORD
21257	0x5309		Информация об ошибке 2					R	WORD
21258	0x530A		Частота		Гц			R	WORD
21259	0x530B		Информация о позиции		1-60000			R	WORD
21260	0x530C		Время ошибки	Год				R	BYTE
				Месяц				R	BYTE
21261	0x530D			День				R	BYTE
				Час				R	BYTE
21262	0x530E			Минута				R	BYTE
				Секунда				R	BYTE
21263	0x530F		Контрольная сумма		0-262			R	WORD
21264-21271	0x5310-	Форма волны 1	Напряжение фазы A - Точка 33		-32767…32767			R	WORD
	0x5317	Блок данных 2
			Напряжение фазы B - Точка 33		-32767…32767			R	WORD
			Напряжение фазы C - Точка 33		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы A - Точка 33		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы B - Точка 33		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы C - Точка 33		-32767…32767			R	WORD
			Ток нейтрали N - Точка 33		-32767…32767			R	WORD
			Точка 33 – Дискретный сигнал		bit 15-6: DI10-DI1			R	WORD
					bit 5-0: DO6-DO1
21272-21519	0x5318-		Точка 34 -64					R	WORD
	0x540F
21520	0x5410		Информация об ошибке 1					R	WORD
21521	0x5411		Информация об ошибке 2					R	WORD
21522	0x5412		Частота		Гц			R	WORD
21523	0x5413		Информация о позиции		1-60000			R	WORD
21524	0x5414		Время ошибки	Год				R	BYTE
				Месяц				R	BYTE
21525	0x5415			День				R	BYTE
				Час				R	BYTE
21526	0x5416			Минута				R	BYTE
				Секунда				R	BYTE
21527	0x5417		Контрольная сумма		0-262			R	WORD
21528-21535	0x5418-	Форма волны 1	Напряжение фазы A - Точка 65		-32767…32767			R	WORD
	0x541F	Блок данных 3
			Напряжение фазы B - Точка 65		-32767…32767			R	WORD
			Напряжение фазы C - Точка 65		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы A - Точка 65		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы B - Точка 65		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы C - Точка 65		-32767…32767			R	WORD
			Ток нейтрали N - Точка 65		-32767…32767			R	WORD
			Точка 1 – Дискретный сигнал		bit 15-6: DI10-DI1			R	WORD
					bit 5-0: DO6-DO1
21536-21783	0x5420-		Точка 66 - 96					R	WORD
	0x5517
21784	0x5518		Информация об ошибке 1					R	WORD
21785	0x5519		Информация об ошибке 2					R	WORD
21786	0x551A		Частота		Гц			R	WORD
21787	0x551B		Информация о позиции		1-60000			R	WORD
21788	0x551C		Время ошибки	Год				R	BYTE
				Месяц				R	BYTE
21789	0x551D			День				R	BYTE
				Час				R	BYTE
21790	0x551E			Минута				R	BYTE
				Секунда				R	BYTE
21791	0x551F		Контрольная сумма		0-262			R	WORD
21792-21799	0x5520-	Форма волны 1	Напряжение фазы A - Точка 97		-32767…32767			R	WORD
	0x5527	Блок данных 4	Напряжение фазы B - Точка 97		-32767…32767			R	WORD
			Напряжение фазы C - Точка 97		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы A - Точка 97		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы B - Точка 97		-32767…32767			R	WORD
			Ток фазы C - Точка 97		-32767…32767			R	WORD
			Ток нейтрали N - Точка 97		-32767…32767			R	WORD
			Точка 97 – Дискретный сигнал		bit 15-6: DI10-DI1			R	WORD
					bit 5-0: DO6-DO1
21800-22047	0x5528-		Точка 98 - 128					R	WORD
	0x561F
22048	0x5620		Информация об ошибке 1					R	WORD
22049	0x5621		Информация об ошибке 2					R	WORD
22050	0x5622		Частота		Гц			R	WORD
22051	0x5623		Информация о позиции		1-60000			R	WORD
22052	0x5624		Время ошибки	Год				R	BYTE
				Месяц				R	BYTE
22053	0x5625			День				R	BYTE
				Час				R	BYTE
22054	0x5626			Минута				R	BYTE
				Секунда				R	BYTE
22055	0x5627		Контрольная сумма		0-262			R	WORD
22056-23111	0x5628-0x5A47	Форма волны 2
		…
23112-24167	0x5A48-0x5E67	Форма волны 3
		…
24168-42119	0x5E68-0xA487	Форма волны 4, …, 20
		…